      Администрация Свердловского района информирует  
о качестве питьевого водоснабжения на территории 
Свердловского района Орловской области 
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При проведении лабораторных исследований питьевой воды в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля качества установлено:

[bookmark: __DdeLink__55_261782778]- д. Хотетово  (от 09.02.2021г.) - качество питьевой воды  не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности 5,17 мг/л при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/л., по содержанию железа 1,19 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.;
- д. Яковлево (от 22.04.2021г.) – качество питьевой воды  не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности 11,7 мг/л при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/л., по содержанию железа 1,86 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л., по жесткости общей 9,1 мг-экв/дм3 при гигиеническом нормативе не более 7 мг-экв/дм3;
- д. Гостиново (от 22.04.2021г.) - качество питьевой воды  соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01;
- д. Еропкино - Большак (от 22.04.2021г.) - качество питьевой воды  не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности 5,6 мг/л при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/л., по содержанию железа 1,14 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.

Постановлением администрации Свердловского района от 12.11.2020 года №858 утвержден план мероприятий по улучшению качества питьевой воды в Свердловском районе на 2021-2026 годы, исполнителем данного Плана мероприятий является обслуживающая организация МУП «Свердловский». 
В рамках данного Плана мероприятий в 2021 году выполнено: проведены лабораторные исследования качества воды в централизованных системах водоснабжения; размещены в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения; обеспечена безопасная эксплуатация централизованных систем водоснабжения; проведено техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения; проведены  плановые ремонты объектов централизованной системы водоснабжения; выполнены работы по очистке башен механическим способом; выполнены мероприятия по обезжелезиванию воды реагентным методом.
