Администрация Свердловского района информирует

о качестве питьевого водоснабжения на территории

Свердловского района Орловской области

за 2022 год

При проведении лабораторных исследований питьевой воды в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля качества установлено:

- с. Борисоглебовское (от 07.06.2022г.) - качество питьевой воды  не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности 8,0 мг/л при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/л., по содержанию железа 1,03 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.

Постановлением администрации Свердловского района от 12.11.2020 года №858 утвержден план мероприятий по улучшению качества питьевой воды в Свердловском районе на 2021-2026 годы, исполнителем данного Плана мероприятий является обслуживающая организация МУП «Свердловский».

В рамках данного Плана мероприятий в 2022 году выполнено: проведены лабораторные исследования качества воды в централизованных системах водоснабжения; размещены в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения; обеспечена безопасная эксплуатация централизованных систем водоснабжения; проведено техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения; проведены  плановые ремонты объектов централизованной системы водоснабжения; выполнены работы по очистке башен механическим способом; выполнены мероприятия по обезжелезиванию воды реагентным методом.