Администрация Свердловского района информирует

о качестве питьевого водоснабжения на территории

Свердловского района Орловской области

за 2024 год

Сообщаем, при проведении лабораторных исследований питьевой воды в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля в 2024 году, установлено:

- пгт. Змиевка (от 14.11.2024г.) - качество питьевой воды не  соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности 10,2 мг/л при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/л., по содержанию железа 1,37 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.;

- д. Нахлестово (от 14.11.2024г.) - качество питьевой воды не  соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности 3,86 мг/л при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/л., по содержанию железа 0,59 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.;

- п. Морозовский (от 14.11.2024г.) - качество питьевой воды не  соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности 29,6 мг/л при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/л., по содержанию железа 3,49 мг/л. при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.

Постановлением администрации Свердловского района от 12.11.2020 года №858 утвержден план мероприятий по улучшению качества питьевой воды в Свердловском районе на 2021-2026 годы, исполнителем данного Плана мероприятий является обслуживающая организация МУП «Свердловский».

В рамках данного Плана мероприятий в 2024 году выполнено: проведены лабораторные исследования качества воды в централизованных системах водоснабжения; размещены в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения; обеспечена безопасная эксплуатация централизованных систем водоснабжения; проведено техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения; проведены  плановые ремонты объектов централизованной системы водоснабжения; выполнены работы по очистке башен механическим способом; выполнены мероприятия по обезжелезиванию воды реагентным методом.